水处理耗材技术参数

一、设备整体功能要求：更换系统耗材后设备应符合消毒供应中心水处理设备运行需求，符合中华人民共和国医院消毒供应中心WS310.1/2/3-2009和2015版本药典纯化水标准及GMP标准。

- 预处理系统要求：对市政自来水过滤其大介质物质，悬浮物质，余氯含量去除（其结果应＜0.1mg/L），总硬度含量（其结果应≤17ppm）为达标。

- 每种耗材具体参数要求：

一、石英砂：数量：245公斤

需提供以下资料

- 生产厂家三证（营业执照，组织机构代码证，税务登记证），如是三证合一的请提供三证合一的营业执照。

- 有CMA标识的检测报告，检测项目为以下内容：化学成分常规九项含量及烧白度结果。

- 化学成分常规九项项目：①灼烧减量

- ②三氧化二铝

- ③二氧化硅

- ④三氧化二铁

- ⑤氧化钙

- ⑥氧化镁

- ⑦氧化钾

- ⑧氧化钠

- ⑨二氧化钛

- 烧白度项目实验结果应在1200℃保温30min测定出结果

石英砂符合检测标准：GB/T 21114-2019,GB/T 5950-2008

- 二、活性炭：数量：65公斤

- 需提供以下资料

- 1、生产厂家三证（营业执照，组织机构代码证，税务登记证），如是三证合一的请提供三证合一的营业执照。

- 2、分析检测报告（包括但不限于以下内容）

- ①四氯化碳吸附率

- ②强度

- ③碘吸附值

- ④亚甲基蓝吸附值

活性炭符合检测标准：GB/T12496-1999,GB/T12496-2015

三、阳离子交换树脂：数量：125升

品牌：进口品牌，

需提供以下资料（产品质量检测报告包括但不限于以下内容）

①体积交换数量

②全交换数量

③含水量

④整球率

⑤粒度

阳离子交换树脂符合检测标准：由生产厂商出具产品质量检测报告或第三方检测机构出具。

三、反渗透系统要求：1、满足设备设计产水量，设计产水量为（1800L/H-2000L/H）

- 2、产水电导应＜5us/cm

- 3、操作压力：0.8-1.35Mpa

膜元件：数量：6支

品牌：美国陶氏  型号：LC-LE4040 ，需提供以下资料（报关单、原产地证明）

四、精密过滤器系统要求：应采用 规格为（20英寸5u）  PP棉喷溶滤芯。

- 滤芯：数量：10支

- 需提供以下资料

- 1、生产厂家三证、（营业执照，组织机构代码证，税务登记证），如是三证合一的请提供三证合一的营业执照。

2、提供SGS检测报告，

符合检测标准：RoHS指令2011/65/EU附录的修正指令(EU)2015/863